OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / OPIS PROPONOWANEGO PRODUKTU

Remont budynku Domu Pomocy Społecznej w Wąbrzeźnie

| Lp | Nazwa artykułu | Ilość (jedn. Szt.) | Opis minimalnych wymagań | Marka/model | Parametry proponowanego produktu (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dźwig osobowy z napędem hydraulicznym | 1 | - Przeznaczanie podzespołów: istniejący dźwig osobowy. - Charakterystyka urządzenia po modernizacji: - Nośność – 630kg - całkowita wysokość szybu: około 15,75 m Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia wykonać własne pomiary szybu. Wymiar podany jest wg. obecnej książki rewizyjnej dźwigu i Zamawiający nie odpowiada za jego prawidłowość. - Ilość przystanków − 4 - Ilość dojść − 4 - Obudowa tablicy sterowej - tablica sterowa stalowa, ustawiona w maszynowni dźwigu - Zbiorczość – „góra –dół” - Data produkcji podzespołów: 2025 - Zakres modernizacji: częściowa modernizacja dźwigu polegająca na wymianie kompletnego sterowania wraz z kasetami wezwań, panelem dyspozycji w kabinie, wyposażeniem elektrycznym szybu oraz kompletnego zestawu napędowego tj. agregatu hydraulicznego z pompą i zbiornikiem, przewodów hydraulicznych, siłownika, oleju - Charakterystyka podzespołów: - Zespół napędowy tj. agregat z pompą, zbiornik, siłownik. - Producent: GMV Spa - Typ: Hydrauliczny z przełożeniem linowym 2:1 GMV 1008 - Udźwig: Q630 - Prędkość jazdy: 0,62 m/s - Moc silnika: 11 kW - Siłownik: 100 x 5 - Zawór bezpieczeństwa: 3006/B 1 ¼’’ - Blok zaworowy GMV 3010 - SOFT STOP 3010 -1 1/4" - POMPA RĘCZNA DO PODNOSZENIA KABINY (EN 81) - ZAWÓR VSMA - WYŁĄCZNIK CIŚNIENIA NISKIEJ HISTEREZY K4TA (normalnie otwarty) - GRZAŁKA ZAWORÓW 70 W, 230 VAC - ROZRUCH GWIAZDA / TRÓJKĄT - POŁĄCZENIE CEWKI Z TABL. ZACISKOWĄ 5M - POŁĄCZENIE CEWKI Z TABL. ZACISKOWĄ 5M 12 V – VMD - ZAWÓR VMP DLA ROZRUCHU GW. / TRÓJ. - PRZEWÓD ELASTYCZNY 1 1/4" - Kompletny zestaw sterowy - Producent: FUD Sp. z o.o. - Typ: Arkel ARL 700 - Zgodność: PN-EN 81-1:2002 - Panel sterowy: stal nierdzewna szczotkowana - Wyświetlacz: czerwony DOT Matrix - Wyposażenie panelu: przyciski piętrowe – 4 szt. ; - przycisk ALRM; - przycisk zamknięcia drzwi, - przycisk otwarcia drzwi, przycisk wentylator. - Tablica sterowa: - Stal malowana proszkowo RAL 7040 - Tablica sterowa ustawiona w maszynowni dźwigu - Kasety wezwań: - Natynkowe Eco – bez loga / pokrywy ze stali nierdzewnej na stare puszki - Wyposażone w wyświetlacz czerwony DOT Matrix - Przyciski z grafiką Braille’a - Inne informacje: - Moduł GSM - Lift Sense - Moduł zapowiedzi głosowych - Wyposażenie szybu: kaseta do podszybia, kaseta na dach kabiny, oświetlenie szybu, przewód zwisowy, wyłączniki krańcowe, wiązka szybowa, koryta kablowe 40x40., - Zajazd awaryjny na najniższy przystanek z UPS - Zjazd ppoż na przystanek ewakuacyjny po otrzymaniu sygnału z systemu ppoż budynku. Zjazd realizowany z podstawowego źródła zasilania. - Obsługa drzwi kabinowych i szybowych: automatyczne teleskopowe 2 panelowe. |  |  |

W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom SWZ Zamawiający wymaga złożenia materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich parametrów technicznych wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty katalogowe, techniczne lub wizualizacje). Uwaga! Jako materiał informacyjny nie może zostać złożony opis przedmiotu zamówienia Zamawiającego podpisany przez Wykonawcę, dokument złożony na potwierdzenie parametrów ma za zadanie potwierdzać wszelkie właściwości określone w opisie.